**檔案庫房設施基準**

中華民國 90 年 12 月 12 日檔案管理

局 檔 秘 字 第 0 0 0 2 0 6 6 號 函 訂 定

中華民國 91 年 1 月 1 日 實施

中華民國 92 年 10 月 28 日檔案管理

局檔典字第 09200075181 號函修正

中華民國 98 年 10 月 27 日檔案管理 局檔典字第 0980014230 號函修正 中華民國 105 年 5 月 17 日檔案管理 局檔典字第 1050014073 號函修正

|  |  |
| --- | --- |
| 一、 | 為改善各機關檔案保管環境，提昇檔案管理效能，特訂定本基準。 本基準未規定者，適用其他法令之規定 |
| 二、 | 各機關為保管檔案，應設置檔案庫房。 檔案庫房應與其他技術用房舍及辦公室為必要之區隔。 檔案庫房之設計，應依建築法有關規定辦理，並注意耐震措施。 |
| 三、 | 檔案庫房應與自然環境隔離，其位置宜設置建築物各樓層平面之中間。 |
| 四、 | 檔案庫房應依紙質、攝影、錄影（音）帶及電子媒體等檔案媒體類型， 分區設置保管空間或分別配置保管設備。 |
| 五、 | 檔案庫房樓地板設計載重，應不少於每平方公尺六百五十公斤；檔案庫 房設置密集式檔案架時，應按實際需要計算載重，但應不少於每平方公 尺九百五十公斤。 檔案庫房設置於既成建物時，檔案及相關檔案設備之總載重，應以不超 出其樓地板設計載重為原則。 前項總載重之檢核，應委由專業技師為之；如逾樓地板設計載重或有逾 越之虞時，應按實際需要，進行結構物之補強。 |
| 六、 | 檔案庫房之設置應避開洪泛地帶，擇地勢高亢處為之，不宜設置於地下 室及排水系統不良之位置。 |
| 七、 | 檔案庫房之牆壁及地板應作防潮處理。 |
| 八、 | 檔案庫房不宜設置天花板，並避免水管等管線之通過。 |
| 九、 | 檔案庫房之樓地板面，應高於庫房外同一樓層之樓地板面二公分以上。 但檔案庫房設於既成建物，其樓地板面設有適當防止溢水流入之設施 者，不在此限。 |
| 十、 | 檔案庫房之門窗及分間牆應具有一小時以上防火時效，且其地板面材應 具防火功能。但檔案庫房設於既成建物者，於改建分間牆、防火門前， 應加強防火設施。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 十一、 | 檔案庫房牆壁、門窗及樓地板之隙縫、孔洞，應填補完善。 |
| 十二、 | 檔案庫房應設置空調設備，並採行空氣淨化措施。 |
| 十三、 | 檔案庫房之溫度及相對溼度，應依[附表](http://www.archives.gov.tw/UserFiles/storeroom.pdf) 所列標準控制之。 檔案庫房應配置溫、溼度紀錄儀表，並定期記錄；遇有異常狀況時，應 即時為必要之處置。 |
| 十四、 | 檔案庫房應減少外窗之裝設；如有裝設必要者，應避免在東、西面開窗， 並應加裝窗簾、遮陽板等遮陽設備。 |
| 十五、 | 檔案庫房應採用低紫外線及散熱良好之照明設備。如使用一般照明用螢 光燈，應加濾紫外線裝置。 檔案庫房之照明亮度，宜在八十勒克斯至二百四十勒克斯間。 |
| 十六、 | 檔案架、檔案櫃或檔案箱等設備，應採行防火、防潮、防蝕及耐震等措 施。前項設備之參考規格，由國家發展委員會檔案管理局另定之。 |
| 十七、 | 檔案架、檔案櫃之擺設應與壁面保持八公分以上距離，並遠離日曬或有 滲水跡象之壁面。 前項架、櫃應避免與地板密接，架頂應設置蓋板，以免檔案受潮、污穢 及受落塵侵害。 |
| 十八、 | 檔案架、檔案櫃之擱板應保持光滑，避免檔案磨損。 |
| 十九、 | 檔案庫房應設置防盜及通訊系統，必要時並應配置錄影監視系統。 |
| 二十、 | 檔案庫房應設置消防安全警報系統，並裝置消防安全設備。 消防安全設備之裝置，應避免損害檔案並符合環保規定。 |
| 二十一、 | 檔案庫房宜配置不斷電系統或緊急發電機。 |
| 二十二、 | 檔案庫房之電路系統、消防系統、電器設備及各項儀器，應實施定期檢 修、保養與校驗。 |

檔案庫房溫溼度標準表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 檔案類別檔案媒體類型 溫度及相對濕度 | 國家檔案 | 機關檔案 |
| 溫度 | 相對溼度 | 溫度 | 相對溼度 |
| 紙質類 | 紙質（paper） | 15℃~25℃每日容許變動2℃ | 35%~55%每日容許變動5% | 27℃以下 | 60%以下 |
| 攝影類 | 黑白照片（black-and-whitephotographs） 底片（negatives） 幻燈片（slides） | 18℃1℃ | 35%3% | 20℃2℃ | 50%5% |
| 彩色影片（color motion film）彩色照片（color photographs） | -4℃1℃ | 30%3% |
| 微縮片（microforms）黑白影片（black-and-whitemotion picture film） | 18℃1℃ | 30%3% |
| 其他攝影類檔案媒體 |
| 錄影(音)帶類 | 錄音帶（audio tape）錄影帶（video tape） | 18℃2℃ | 35%5% |
| 電子媒 體類 | 磁片（diskette）磁帶（magnetic tape） 光碟片（optical media） |
| 其他電子媒體類檔案媒體 |

註：各機關具有永久保存價值之檔案得比照國家檔案保存之溫度及相對溼度標準。